关于“网友反映马家湾的水压小”的回复

经湖口县自来水公司调查核实回复如下：

湖口县新城区马家湾的水压小产生原因是多方面的，一是该地段地势偏高，属供水压力的末端，刚刚满足接水要求，要保证三层以上用户能正常用水，需建设二次供水设施。二是该片区原先供水管网用户是按照90户左右、楼高不超过3层、一户一宅设计的。三是近期压力突然变小，是因曹家树拆迁导致管道破损，现已修复。

解决压力不足的建议：一是在提供建设地点、资金的前提下，统一新建二次加压设施，为保障二次增压设施的正常运行，片区用水户应承担相应的物业管理费。二是协调相关事宜，将马家湾片区的供水主管网接至附近小区供水主管网上。

如有疑问或联系相关事宜，请与湖口县自来水公司联系，电话：13970216371。对网友提出的问题，湖口县自来水公司高度重视、虚心接受，欢迎社会各界的朋友指正并提出宝贵的意见、建议。

湖口县自来水公司

2014年10月28日