关于永安村村民反映自来水断水情况的

回   复

区党群工作部：

永安村村民反映自来水断水一事，经过调查核实，现就具体情况作如下回复。               
    事故发生时间：2014年7月16日早晨6：30
    事故发生地点：永安乡大树村十一组忠字河段
    事故发生情况：2014年7月16日前几天连降暴雨致忠字河水位暴涨，洪水将桥墩冲倒致桥面坍塌，安装在桥梁旁边的40余米直径160镀锌钢管接口扭曲变形，大量自来水从接口处喷出，影响近2000户居民正常用水。
    2014年7月16日上午7点左右接到报案电话，水厂立即组织人员赶赴现场进行勘察。小桥已从中间断开20余米，整座桥被水草严重堵塞，小桥下游污水从水草底下翻出，南、北桥墩各有不同程度倾斜，南岸钢质供水管道已斜插入水下，受损情况不明，北岸部分水管斜躺在堵塞于桥墩旁边的水草上，离北岸15米处水中有水花冒出，南岸接口处已被外力拉裂，大量自来水从断口处喷出。根据勘察结果进行安全评估，由于水位高，流量大，桥梁不稳定等因素，水下管道暂时不能施工。水厂随即与乡政府及水委会等单位领导联系报告，中字河水位较高，电排需要2-3天时间。
    为此，水厂做了两套抢修预案。方案一，关闭附近阀门，电话通知涉及该管道的各村，让居民做好停水准备。同时，先抢修南岸断口处，河下管道情况不明，考虑人员安全问题暂不维修。南岸管道抢修完毕，即开阀试压，能勉强通水就通水，尽量减少断水用户。方案二，水位到达安全水位，组织人员清除堵塞桥墩周围的水草及杂物。查清沉入河中的管道受损情况，及时报告水厂，以确定维修方案。准备好8公斤压力聚氯乙烯同等管径管材、管件防止钢质管道受损严重不能应急供水。准备木料、模板扎成木排便于水上作业。方案一从当日下午1点左右实行。经6个小时的紧急抢修，与当天晚上7时左右勉强通水，水压只能达到永安村12组，仍有800余户居民断水。
    7月18日下午值班人员报告，小河水位19日上午可退至安全水位。
    7月19日早晨5点30分水厂抢修人员到现场勘察，有4处钢管法栏及连接螺丝受水流冲击以严重变形，大量自来水自接口处喷出，需要电、氧焊维修;河水有1.5米深，河底淤泥有1米多深，电、氧焊难以在水面工作，给抢修工作带来很大难度。至21日下午4点才将部分钢管拆除，2节钢管任沉入淤泥之中，无法取出。只有实行方案二，用8公斤聚氯乙烯管材连接从水底通过。22日下午5点左右接通试水后情况不太乐观，由于管道水压作用，在水底的管道在河水的浮力下管道有扭动现象，容易脱节。23日早晨8点左右靠北岸管道脱节，此方案失败。水厂开会研究决定从桥面断口焊接钢架桥连接，管道从钢架桥通过。由于雨后泥质乡间小路难行，车辆不能通过，材料、设备运输全靠人力，再加上天气炎热，三个电焊工轮流作业，进度十分缓慢。大树村十一组、一组村民看在眼里，也替水厂着急，于是在一组汪老板、十一组王老板的带动下，几十号人组成一支运输队伍，头顶烈日，汗水湿透衣衫的情况下无偿帮助水厂运材料、搭钢架，场面让人十分感动。由于天气反复无常，连续强降雨、高温高热，施工进程时断时续，至26日晚10时左右接通水管，27日上午11时通水，目前一切正常。至于群众反映水厂收不了水费而蓄意停水一事，实属无端指责、罔顾事实。如此同时，乡政府要求水厂进一步加强管理，做好应急预案，高效处置危情，确保水质安全，提升服务水平。

乡综治办

二0一四年八月一日