# 山南质检大楼自来水问题的回复

我公司收到此消息以后立即组织人员开展调查，经调查后确认这不是水质的原因，应该是卫生间的抽水马桶里的清洁剂由于没有装止回阀，在水压低时虹吸引起的，解决办法速装一个止回阀。

彭泽水务有限公司